
 
VIEŠOS PASKIRTIES PASTATŲ MODERNIZAVIMO IR EKSPLOATAVIMO  PASLAUGŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	Ataskaitinis laikotarpis

	kiekvieni 12 (dvylika) Modernizavimo ir eksploatavimo paslaugų teikimo mėnesių, skaičiuojant nuo kito mėnesio, einančio po Atliktų darbų akto pasirašymo dienos, pirmos kalendorinės dienos. Jei Sutarties galiojimo terminas baigiasi anksčiau nei Ataskaitinis laikotarpis, laikoma, kad tokio Ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su Sutarties galiojimo termino pabaiga.


	Atliktų darbų aktas
	Privačiam subjektui Pastatuose Investicijų atlikimo termino metu diegiant Modernizavimo priemones atliktų darbų ir jų rezultatų bei įrenginių, sistemų, įrangos perdavimo – priėmimo aktą, kuriuo Privatus subjektas šioje Sutartyje nustatyto Investicijų atlikimo termino pabaigoje perduoda Valdžios subjektui, o Valdžios subjektas priima iš Privataus subjekto (jei tenkinami visi reikalavimai) Pastatuose įdiegtas Modernizavimo priemones bei perima nuosavybės teisę į Modernizavimo priemones.


	Bazinis energijos suvartojimas
	faktinis 2018 metų šilumos poreikis Pastatų šildymui, perskaičiuotas norminėms sąlygoms, kuris yra lygus 3 151,21 MWh per metus. 

1. Pastatui Nr. 1 – 574,91 MWh;
2. Pastatui Nr. 2 – 425,61 MWh;
3. Pastatui Nr. 3 – 617,47 MWh;
4. Pastatui Nr. 4 – 930,92 MWh;
5. Pastatui Nr. 5 – 602,30 MWh.


	Energijos sutaupymas
	Privataus subjekto pasiūlytas šilumos šildymui sutaupymas per Garantinį laikotarpį, kuris apskaičiuojamas:


kur,
QB – suminis Bazinis energijos suvartojimas per 16 Ataskaitinių laikotarpių, kuris lygus 50.419,36 MWh
QG – suminis Garantuotas energijos suvartojimas per 16 Ataskaitinių laikotarpių (duomenys imami iš Privataus subjekto pasiūlymo), MWh.


	Esminiai statinio reikalavimai
	reiškia Statinio elementams keliamus reikalavimus, kurie yra nustatyti 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EB (toliau – Reglamentas).

	Faktinis energijos suvartojimas
	per Ataskaitinį laikotarpį Pastatų šildymui faktiškai suvartotos šilumos kiekis, išmatuotas apskaitos prietaisais įrengtais ir eksploatuojamais taip kaip tai reglamentuoja Lietuvos respublikos Ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 patvirtintos „Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės“. Tuo atveju jei reikalavimus atitinkantys apskaitos prietaisai nėra įrengti juos įrengia Privatus subjektas.


	Garantinis laikotarpis
	laikotarpis, skaičiuojant nuo Atliktų darbų akto pasirašymo dienos iki Sutarties galiojimo termino pabaigos.

	

	Garantuotas energijos suvartojimas 
	dėl Privataus subjekto suplanuotų įdiegti Modernizavimo priemonių Privataus subjekto įsipareigojamas pasiekti (neviršyti) faktinis šilumos poreikis šildymui Pastatuose kiekvieną Ataskaitinį laikotarpį (Pastato šilumos poreikis šildymui) perskaičiuotas norminėms sąlygoms vadovaujantis Techninės specifikacijos 5 priede „Faktinio energijos suvartojimo perskaičiavimas į Lyginamąjį energijos suvartojimą“ pateikta metodika. Garantuotą energijos suvartojimą Privatus subjektas nurodo Pasiūlymo A dalyje.


	Investicijų vykdymo planas
	kartu su techniniu pasiūlymu Teikėjo pateiktas investicijų į Modernizavimo priemones vykdymo planas ir grafikas, kurie parengti pagal Sąlygų 18 priedo reikalavimus.


	Investicijų vykdymo terminas
	iki 24 (dvidešimt keturių) mėnesių, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos, ar kitas Privataus subjekto Pasiūlyme nurodytas trumpesnis terminas, per kurį Privatus subjektas turi Pastatuose įdiegti Modernizavimo priemones.


	Lyginamasis energijos suvartojimas
	faktinis Pastatų šilumos poreikis šildymui per konkretų Ataskaitinį laikotarpį (Pastato šilumos poreikis šildymui)  perskaičiuotas norminėms sąlygoms vadovaujantis Techninės specifikacijos 5 priedu „Faktinio energijos suvartojimo perskaičiavimas į Lyginamąjį energijos suvartojimą“.


	[bookmark: _Hlk51081082]Modernizavimo ir eksploatavimo paslaugos
	reiškia šių veiklų visumą:

1. Modernizavimo priemonių įdiegimą Pastatuose atliekant Investicijas, užtikrinant ne žemesnės kaip C Pastato energinio naudingumo klasės pasiekimą[footnoteRef:1] bei Pastatų vidaus mikroklimato reikalavimų, nurodytų Techninės specifikacijos 6.3 punkte  laikymąsi, pasiūlyti ne mažesnį nei 50 proc. Energijos sutaupymą ir užtikrinti, kad Lyginamasis energijos suvartojimas neviršytų Garantuoto energijos suvartojimo; [1:  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“.] 


Pastatų vidaus patalpų ir lauko[footnoteRef:2] lempų (išskyrus veikiančias LED) pakeitimą LED lempomis (esant poreikiui kai esamų šviestuvų negalima pritaikyti LED lempoms keičiami ir šviestuvai/ kiti reikalingi elementai) ir Pastatų apšvietimo sistemų eksploatavimą (šviestuvų veikimą) Garantinio termino metu.  Privatus subjektas, turi užtikrinti, kad modernizavus apšvietimą apšvietimo zonose bus užtikrinti teisės aktuose nustatyti apšviestumo reikalavimai, kaip (be kita ko) tai aptarta Techninės specifikacijos 6.5. punkte. Tuo atveju jei esamas šviestuvų išdėstymas neleidžia užtikrinti aukščiau nurodytų reikalavimų Privatus subjektas įrengia papildomus šviestuvus; [2:  Kurioms elektros energija tiekiama iš Pastatų elektros tinklo.] 


2. Šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo funkcijų Pastatuose atlikimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3. Statinio techninio prižiūrėtojo funkcijų Pastatuose atlikimą vadovaujantis STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“;

4. Šilumos Pastatų šildymui suvartojimo ir Pastato patalpų mikroklimato sąlygų palaikymo stebėsenos sistemos įrengimas vadovaujantis Techninės specifikacijos 3 priede nurodytais reikalavimais ir jos funkcionavimo užtikrinimas Garantinį terminą Sutartyje aptartomis sąlygomis;

5. Šilumos suvartojimo Pastatų šildymui ir išmatuotų mikroklimato sąlygų monitoringo ataskaitų, kurias turi patvirtinti auditoriaus kvalifikacinį atestatą atlikti energijos vartojimo auditą pastatuose turintis asmuo, parengimas Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje (Sutarties 19.1 punktas) nustatyta tvarka.

6. Perduotų Statinių elementų būklės atitikimo Esminiams statinio reikalavimams užtikrinimas Sutarties galiojimo termino metu.

7. Visus kitus atliktinus darbus, veiksmus teiktinas paslaugas, reikalingus Projektui įgyvendinti pagal Sąlygų, Galutinio pasiūlymo, Techninės specifikacijos, Sutarties reikalavimus.


	Modernizavimo priemonės
	technologinės, procedūrinės ir planavimo bei kitos veiklos bei jų rezultatai (naujai sukurta infrastruktūra ar esamos infrastruktūros pagerinimai, prietaisai ar įrenginiai, Programinė įranga, suteiktos kitos paslaugos ir kt.), kurios yra skirtos energijos vartojimo efektyvumui padidinti ir (ar) yra Modernizavimo ir eksploatavimo paslaugų objektas. Modernizavimo priemonėms priskirtini ir po jų įdiegimo atliekami gerbūvio atstatymo darbai bei statybos darbai, kurie yra privalomi vykdant statybą, kaip tai nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir kiti teisės aktai. 


	Papildomi darbai 
	reiškia darbus, kurie nėra numatyti Techninėje specifikacijoje bei kitur Sutartyje, dėl kurių Šalys nėra susitarusios, tačiau kurie yra būtini Valdžios subjektui, siekiant efektyvesnio Pastatų eksploatavimo, ir kurie gali būti Valdžios subjekto įsigyjami neskelbiamų derybų būdu Sutartyje įtvirtintais pagrindais.


	[bookmark: pn1_154]Pastatai (modernizuojami viešos paskirties pastatai)
	Projekto metu modernizuotini 5 (penki) viešos paskirties pastatai (toliau – Pastatai) kuriuos nuosavybės teise valdo Valdžios subjektas:

1. Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos pastatas esantis adresu Vaižganto g. 44, 20177 Ukmergė, unikalus pastato Nr. 8197-7001-3014 (toliau – 1 Pastatas arba Pastatas Nr. 1);
2. Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Eglutė" pastatas esantis adresu Antakalnio g. 49, 20155 Ukmergė, unikalus pastato Nr. 8198-6001-7013  (toliau – 2 Pastatas arba Pastatas Nr. 2);
3. Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos pastatas, esantis Ukmergės g. 5, Taujėnai, 20347 Ukmergės r., unikalus pastato Nr. 8196-7013-1015 (toliau – 3 Pastatas arba Pastatas Nr. 3);
4. Ukmergės Užupio vidurinė mokyklos pastatas, esantis Linų g. 4, 20170 Ukmergė, unikalus pastato Nr. 8197-3006-5016 (toliau – 4 Pastatas arba Pastatas Nr. 4);
5. Ukmergės r. Vidiškių pagrindinės mokyklos pastatas, esantis Ukmergės g. 42, Vidiškių mstl., 20358 Ukmergės r., unikalus pastato Nr. 8196-7009-6017 (toliau – 5 Pastatas arba Pastatas Nr. 5).


	Privatus subjektas
	Sąlygų nustatyta tvarka atrinktas Privatus subjektas, su kuriuo pasirašoma Sutartis dėl Modernizavimo ir eksploatavimo paslaugų teikimo.


	Statinių elementai
	Pastatų atitvaros, kiti Pastatų elementai ir statinio (Pastatų) inžinerinės sistemos, esančios Modernizavimo ir eksploatavimo paslaugų objektu ir (ar) būtinos Modernizavimo ir eksploatavimo paslaugoms teikti.

	Sutarties galiojimo terminas
	18 (aštuoniolika) metų, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi arba laikotarpis nuo Sutarties įsigaliojimo iki Sutarties pabaigos, jei Sutartis pasibaigia anksčiau.

	Sutartis
	Šiomis Skelbiamomis derybomis siekiama sudaryti sutartis tarp Valdžios subjekto ir Privataus subjekto dėl Modernizavimo ir eksploatavimo paslaugų teikimo. 


	Šildymo sezonas
	laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės (Valdžios subjekto) vykdomosios institucijos sprendimu pagal statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą


	Valdžios subjektas
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188752174, esanti Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė.



Reikalavimai ir nuostatos
1. Modernizavimo ir eksploatavimo įsigijimo tikslas – sutaupyti Pastatuose suvartojamą šilumos kiekį šildymui bei mažinti elektros sunaudojimą Pastatų dirbtiniam apšvietimui bei padidinti energijos vartojimo efektyvumą, sudarant prielaidas optimizuoti ir sumažinti Valdžios subjekto išlaidas Pastatuose šilumos energijai ir elektrai. 
2. Pirkimo objektas – Modernizavimo ir eksploatavimo paslaugų teikimas. 
3. [bookmark: _Hlk67045821]Pasiūlymo A dalyje nurodomą Garantuotą energijos suvartojimą Privatus subjektas apskaičiuoja ir įsipareigoja pasiekti savo rizika. Skaičiuojant Pastatų šilumos poreikį patalpų šildymui rekomenduojame vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Pasiūlymo A dalyje nurodytas Ataskaitinių laikotarpių Garantuotas energijos suvartojimas negali skirtis daugiau nei 7 proc. tarp bet kurių dviejų Ataskaitinių laikotarpių (pvz. Pasiūlymo A dalyje Privataus subjekto nurodomas Garantuojamas energijos suvartojimas tarp 4 (ketvirto) ir 12 (dvylikto) Ataskaitinių laikotarpių negali skirtis daugiau nei 7 proc.).
4. Be Valdžios subjekto sutikimo Pastatuose naudoti prietaisus naudojančius elektrą Pastatų patalpų šildymui draudžiama.
5. Tuo atveju, jei per Ataskaitinį laikotarpį dėl bet kokių numatomų ir su Privačiu subjektu suderintų (pvz. dėl iš anksto numatyto Pastatų dalies nenaudojimo) ir (ar) nenumatytų (pvz. Pastatams trečiųjų asmenų veiksmais padarytos žalos šalinimo) Pastatų charakteristikų ir (ar) jo naudojimo tvarkos pokyčių, turinčių išmatuojamą poveikį šilumos suvartojimui, sumažėja ar padidėja sunaudojamos šilumos kiekis ir tokie pokyčiai trunka ilgiau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iš eilės, atitinkamai padidinamas arba sumažinamas Garantuotas energijos suvartojimas, kuris tokiu atveju yra perskaičiuojamas, be kita ko, vadovaujantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“. Garantinio energijos suvartojimo perskaičiavimą atlieka Privatus subjektas. Perskaičiavimą gali atlikti tik asmuo turintis galiojantį Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą, kuriuo suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas kai statinių grupė „negyvenamieji pastatai“, o projekto dalis „šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ arba asmuo, turintis auditoriaus kvalifikacinį atestatą atlikti energijos vartojimo auditą pastatuose.
6. Teikdamas Modernizavimo ir eksploatavimo paslaugas, Privatus subjektas privalo:
6.1. įgyvendindamas kartu su pasiūlymu pateiktą Investicijų vykdymo planą (atlikdamas investicijas), Sutartyje nustatyta ir šiame Investicijų vykdymo plane nurodyta tvarka Pastatuose įdiegti savo nuožiūra pasirinktas (Investicijų vykdymo plane nurodytas) Modernizavimo priemones;
6.2. įdiegęs Modernizavimo priemones Privatus subjektas privalo pasiekti ne mažesnę kaip C kiekvieno iš Pastatų energinio naudingumo klasę, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 patvirtintu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Tam įrodyti Privatus subjektas savo sąnaudomis parengia Pastatų energinio naudingumo sertifikatus iki Atliktų darbų akto pasirašymo;
Diegdamas Modernizavimo priemones Privatus subjektas privalo atstatyti Pastatų patalpų būklę (gerbuvį) į pradinę padėti, nepabloginant prieš investicijų į Modernizavimo priemones atlikimą buvusių jų eksploatacinių ir estetinių savybių;
6.3. [bookmark: _Ref67046346]Garantinio laikotarpio metu Pastatų patalpose (Pastatams Nr. 1, 3, 4 ir 5 nuo 7:30 h iki 17:00 h darbo dienomis, Pastatui Nr. 2 nuo 7:00 h iki 18:00 h darbo dienomis (ugdymo veiklos vykdymo metu)), užtikrinti reikalavimus patalpų temperatūrai, oro santykinei drėgmei ir CO2 koncentracijai nustatytus Lietuvos higienos normose HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose“;
6.4. [bookmark: _GoBack]iki Investicijų atlikimo termino pabaigos kiekviename iš Pastatų įrengti patalpų mikroklimato sąlygų palaikymo stebėsenos sistemą bei užtikrinti jos funkcionavimą Garantinio termino metu. Minimalūs reikalavimai Pastatų  patalpų mikroklimato sąlygų palaikymo stebėsenos sistemai pateikiami šios Techninės specifikacijos priede Nr. 3;
6.5. [bookmark: _Ref67045955]Privatus subjektas, modernizuodamas Pastatų apšvietimo sistemas, turi sumontuoti LED lempas/šviestuvus atitinkančius šiuos reikalavimus:
(a) Pastatų mokymo ir darbo patalpose spalvinė temperatūros vertė 4300100 K;
(b) Pastatų bendrose patalpose spalvinė temperatūros vertė 3400100 K;
(c) Pastatų sporto salėse spalvinė temperatūros vertė 5000100 K;
(d) Pastatų mokymo patalpose (klasėse, sporto salėje, kabinetuose) LED lempų optinis šviesos mirgėjimas (optical flickering – angl.k.) yra <1%
(e) Spalvų atpažinimo inždeksas (color rendering index – angl.k.) yra ne mažesnis nei 90 CRI;
(f) Akinimo lygis (Unified Glare Rating – angl.k.) yra ne didesnis nei UGR 19;
(g) Apšvietimo tolygumas (Lighting uniformity – angl.k.) yra ne mažesnis nei U0≥0.70 
(h) Pastatuose diegiamos LED lempos (šviestuvai) turi atitikti EN 62471 fotobiologinio saugumo standarto RG0 arba RG1 kategoriją;
(i) Punktuose b – g nurodyti reikalavimai netaikomi pastato išorėje modernizuojamam apšvietimui.
Privatus subjektas prieš pakeisdamas lempas/ šviestuvus Valdžios subjektui turi pateikti dokumentus, įrodančius numatomų instaliuoti LED lempų/ šviestuvų atitikimą aukščiau nurodytiems reikalavimams.
7. Papildomus darbus, kurių maksimali vertė gali sudaryti ne daugiau kaip 50% investicijų į Modernizavimo priemones vertės, Valdžios subjektas gali iš Privataus subjekto įsigyti Sutartyje nustatytais pagrindais per 3 (tris) metus nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi momento. 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI
1. Pastatų Energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito ataskaitos;
2. Šilumos tiekėjo sąskaitos už Pastatams šildyti sunaudotą šilumą;
3. Reikalavimai patalpų mikroklimato sąlygų palaikymo stebėsenos sistemai;
4. Faktinio energijos suvartojimo perskaičiavimas į lyginamąjį energijos suvartojimą;
5. Pastatų dokumentacija (vidaus plotų eksplikacijos, aukštų planai, Statinio techniniai projektai (jei yra).
_____________

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

ENERGIJOS, ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ŠALTO VANDENS VARTOJIMO AUDITO ATASKAITOS.

.

___________
			


Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

ŠILUMOS TIEKĖJO SĄSKAITOS UŽ PASTATAMS ŠILDYTI SUNAUDOTĄ ŠILUMĄ


Techninės specifikacijos priedas Nr. 3
REIKALAVIMAI PATALPŲ MIKROKLIMATO SĄLYGŲ PALAIKYMO STEBĖSENOS SISTEMAI
1. Patalpų mikroklimato sąlygų palaikymo stebėsenos  sistema (toliau – ESVS) skirta matuoti patalpų temperatūrą, CO2 koncentraciją ir patalpų santykinę drėgmę, siekiant užtikrinti Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 
2. Privatus subjektas turi pasirinkti, instaliuoti ir aptarnauti tokią ESVS, kuri būtų pritaikyta Pastatui ir turėtų matavimo prietaisus su duomenų įrašymo ir momentinių matuojamų rodiklių rodymo funkcija (toliau – Matavimo prietaisai).
3. Privatus subjektas su Valdžios subjektu suderintose, Pastato patalpose įrengti patalpų mikroklimato matavimo taškus (įrengti matavimo prietaisus atitinkamiems rodikliams matuoti) ir kartu su Valdžios subjektu turėti prie prieigą prie momentinių ir istorinių matavimo duomenų (įskaitant galimybę, bet kuriuo metu gauti sukauptus matavimų duomenis) Sutarties vykdymo metu, taip kaip tai numatyta Sutartyje. Šildomų patalpų vidaus oro temperatūra turi būti matuojama ir skirtingos norminės temperatūros vertės patalpose, kurių šildomas plotas apytikriai turi atitikti kiekvienos nustatytos norminės temperatūros, pagal patalpų paskirtį, grindų ploto procentinę dalį, visų šildomų patalpų ploto atžvilgiu. Privatus subjektas turi teisę instaliuoti papildomus matavimo prietaisus kitose Pastato vietose. Įrengtinų matavimo taškų skaičius pagal Pastatus:
3.1. Pastatui Nr. 1 – 14 matavimo taškų;
3.2. Pastatui Nr. 2 – 7 matavimo taškai;
3.3. Pastatui Nr. 3 – 8 matavimo taškai;
3.4. Pastatui Nr. 4 – 14 matavimo taškų;
3.5. Pastatui Nr. 5 – 8 matavimo taškai.
4. Valdžios subjekto prašymu, Privatus subjektas privalo pakeisti matavimo prietaisų instaliavimo vietą.
5. Matavimo prietaisų tikslumas turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ nurodytus reikalavimus. 
6. Matavimo prietaisų įrengimo aukštis turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“ nurodytus reikalavimus.
7. Parametrų registracijos dažnis turi būti ne retesnis kaip 30 minučių.
8. Privatus subjektas turi užtikrinti ESVS duomenų saugumą, patikimumą ir prieinamumą Valdžios subjektui lietuvių arba anglų kalba.


_____________


Techninės specifikacijos priedas Nr. 4

PASTATŲ VIDAUS PLOTŲ EKSPLIKACIJA IR AUKŠTŲ PLANAI

Pridedama Pastatų nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos, Statinio projektai ir kiti dokumentai.



_____________




Techninės specifikacijos priedas Nr. 5
[bookmark: _Hlk51093061]FAKTINIO ENERGIJOS SUVARTOJIMO PERSKAIČIAVIMAS Į LYGINAMĄJĮ ENERGIJOS SUVARTOJIMĄ     
1. Vykdant Sutartį, atskirų Pastatų Lyginamasis energijos suvartojimas kiekvienam Ataskaitiniam laikotarpiui apskaičiuojamas panaudojant atitinkamo Ataskaitinio laikotarpio Faktinį energijos suvartojimą, vadovaujantis šio priedo 2 punkte nustatyta formule. 
2. Pastatų Ataskaitinio laikotarpio Lyginamasis energijos suvartojimas apskaičiuojamas pagal žemiau pateiktą formulę:

      (1)
čia:
Qf.š.n. 	– Lyginamasis energijos suvartojimas, MWh;
Qf.š. 	– Ataskaitinio laikotarpio Faktinis energijos suvartojimas, MWh;
θi.n. 	– Pastato vidaus patalpų oro norminė temperatūra, 1 Pastato θi.n. = 18,79 C,
           2 Pastato θi.n. = 19,97 C,
           3 Pastato θi.n. = 18,86 C,
           4 Pastato θi.n. = 18,82 C,
           5 Pastato θi.n. = 18,83 C,
zn. 	– norminio šildymo sezono trukmė, paromis, 
θe.n. 	– išorės oro temperatūros vidutinis dydis norminio šildymo sezono laikotarpiui, C;
θi.f. 	– Pastato vidaus patalpų faktinė vidutinė temperatūra, θi.f. [C], nustatoma pagal kiekvieno Ataskaitinio laikotarpio Monitoringo ataskaitas;
θe.f. 	– ataskaitinio laikotarpio išorės oro faktinė vidutinė temperatūra, C;
zf. 	 – šildymo sezono faktinė trukmė, paromis;
3. Norminio šildymo sezono trukmė (zn.) ir išorės oro temperatūros vidutinis dydis norminio šildymo sezono laikotarpiui (θe.n.) nustatomi pagal Statybos normą „Statybinė klimatologija. RSN 156-94“, patvirtinta Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1994 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 76 (Žin., 1994, Nr. 24-394).
4. Ataskaitinio laikotarpio išorės oro faktinei vidutinei temperatūrai (θe.f.) nustatyti naudojami Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateikiami artimiausios metrologinės stoties vidutinės išorės oro temperatūros šildymo sezono laikotarpiu duomenys.
Skaičiavimai atliekami šimtųjų tikslumu.
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